## Summary
DATA KALIBRASI I/V
Maintenance: Faris
Prosedur kalibrasi I/V dilakukan dengan memberikan output AO manual DCS.
Menu diambil dari Overview -> Plant
Modul FCU Cabinet FCS0101:
2 PSU
CPU MAIN
CPU REDUNDANT
ALR111
| AAI543H / AO |  | Current Output
| AAI143S / AI |  | Current Input
ADV169P / DI
ADV569P / DO
ALR121
[9 empty] | BEFORE |  | AFTER
No | Jenis | DCS I/O | DCS Label | DCS Terminal | Service Comment | Kabel Label (IN / OUT) | Pin Konektor DB25 | % DCS Command | I (mA) | V (V) | I (mA) | V (V)
1 | I/V | AAI543H / AO | %%AO1701 | %z017101 | PUMP PCT-100 | DO <1> , GND | 9 | 0 | 1 | 0.0023 | 1 | 0.0023
[5 empty] | FIC01 |  |  | 25 | 7 | 3.405 | 7 | 3.405
[8 empty] | 50 | 11 | 5.42 | 11 | 5.42
[8 empty] | 75 | 15 | 7.44 | 15 | 7.44
[8 empty] | 100 | 20 | 9.96 | 20 | 9.96
2 | I/V | AAI543H / AO | %%AO1702 | %z017101 | HEATER PROCESS
3 | I/V |  |  |  | TIC01
4 | I/V
5 | I/V

## Tabel Konversi
TABEL 4-20mA to 0-10V
%bukaan | I (mA) | V (V)
0 | 4 | 0
25 | 8 | 2.5
50 | 12 | 5
75 | 16 | 7.5
100 | 20 | 10